А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.06.2025                                                                                                        № 132

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения                   Янегского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года.

2. Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области № 91 от 16.05.2024г. «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения» считать утратившими силу.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 	                                                      	      А.Н. Кешишян

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

№ 132 от 06.06.2025 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ЗАКАЗЧИК:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

г. Санкт-Петербург

2025 год

# Оглавление

Оглавление	2

Общие положения	10

1.	Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Янегского сельского поселения»	13

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	13

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	16

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	20

2.	Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	21

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия схем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	22

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе			22

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных образований либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или муниципальных образований (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения	23

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к схеме теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения	23

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	26

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	26

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	26

2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	27

2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	27

2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	28

2.12.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	28

2.13.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	29

3.	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	30

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	30

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	31

4.	Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения»	33

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения	33

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения	33

5.	Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	35

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Янегского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	35

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	35

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения			35

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	35

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	36

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	36

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	36

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	36

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	37

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	38

6.	Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	39

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	39

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах на территории Янегского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	39

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	39

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	39

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	40

7.	Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения»	41

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

8.	Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	42

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе		42

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	43

9.	Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	44

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	44

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	46

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	49

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения	50

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	50

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	50

10.	Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	52

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);	52

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	53

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	53

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	60

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Янегского сельского поселения			61

11.	Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	62

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	62

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	62

12.	Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	63

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	63

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	63

13.	Раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения на территории Янегского сельского поселения»	65

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	65

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	65

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в системе теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	66

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения	66

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии			66

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения на территории Янегского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	67

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) системы водоснабжения на территории Янегского сельского поселения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	67

14.	Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения»	68

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	71

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	71

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	71

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	71

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	72

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	72

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Янегского сельского поселения)	72

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии		73

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	73

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	73

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	73

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)	74

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)	75

14.14.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития системы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения, с учетом реализации проектов системы теплоснабжения			76

15.	Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	77

16.	Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения	79

16.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории Янегского сельского поселения	79

16.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	81

16.3.	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	81

16.4.	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	82

16.5.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	82

16.6.	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	82

# Общие положения

Настоящая схема теплоснабжения муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (Актуализация на 2026 год) (далее - Схема теплоснабжения) разработана во исполнение требований статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на основе документов территориального планирования: Генерального плана Янегского сельского поселения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации.

При разработке настоящего варианта Схемы теплоснабжения учтены также требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Методические рекомендации), утвержденные приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС, приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212» Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Целью разработки настоящей Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления, установлению единого порядка подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения учтены результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований за последние три года, режимно-наладочных и пусковых работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик оборудования, данные отраслевой статистической отчетности.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

ж) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

з) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

и) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В дальнейшем актуализация настоящей Схемы теплоснабжения осуществляется по предложениям теплоснабжающих и теплосетевых организаций в установленном законодательством порядке.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 63-оз от 20 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Янегское сельское поселение. В его состав вошли территории бывших Андреевщинской, Янегской и части Имоченской волостей.

В состав Янегского сельского поселения входит 13 населённых пунктов (таблица 1):

Таблица 1– Перечень населённых пунктов, входящих в состав Янегского сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агашово | деревня |
| 2 | Андреевщина | деревня |
| 3 | Инема | посёлок при железнодорожной станции |
| 4 | Новая Слобода | деревня |
| 5 | Печеницы | деревня |
| 6 | Пога | деревня |
| 7 | Рахковичи | деревня |
| 8 | Руссконицы | деревня |
| 9 | Старая Слобода | деревня |
| 10 | Тененичи | деревня |
| 11 | Харевщина | деревня |
| 12 | Шапша | деревня |
| 13 | Янега | посёлок, административный центр |

Настоящая Схема теплоснабжения состоит из следующих документов:

- Схема теплоснабжения муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнополького муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (актуализация на 2026 год). Утверждаемая часть;

- Схема теплоснабжения муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнополького муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (актуализация на 2026 год). Обосновывающие материалы;

- Схема теплоснабжения муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнополького муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (актуализация на 2026 год). Графическая часть.

- Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Янегского сельского поселения»

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Административным центром Янегского сельского поселения является посёлок Янега.

Янегское сельское поселение входит в состав Лодейнопольского муниципального района – одного из наименее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. Янегское сельское поселение – муниципальное образование в составе Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Административным центром муниципального образования является поселок Янега, расположенный в 11 км от города Лодейное Поле - административного центра муниципального района.

Янегское сельское поселение расположено в северо-восточной части Лодейнопольского муниципального района, на севере граничит с Республикой Карелия и Свирьстройским городским поселением, на востоке – с Подпорожским муниципальным районом Ленинградской области, на юге – с Алеховщинским сельским поселением, на западе – с Лодейнопольским городским поселением. Территория Янегского сельского поселения составляет 109636 га земли и включает в себя 13 населенных пунктов и 5 садоводств:

•	деревня Агашово;

•	деревня Андреевщина;

•	поселок при железнодорожной станции Инема

•	деревня Новая Слобода;

•	деревня Печеницы;

•	деревня Пога;

•	деревня Рахковичи;

•	деревня Руссконицы;

•	деревня Старая Слобода;

•	деревня Тененичи;

•	деревня Харевщина;

•	деревня Шапша;

•	поселок Янега.

Природные условия на территории Янегского сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности Климат характеризуется как умеренно-континентальный с коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой.

В пределах Янегского сельского поселения преобладают леса. Крупнейшая река - Свирь.

Экономика поселения ориентирована на переработку местных сырьевых ресурсов и сельское хозяйство. Минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспространенными строительными материалами (песок, гравий), также имеются месторождения торфа.

По территории Янегского сельского поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск (ж/д станция Янега) и автомобильная дорога Лодейное Поле – Вытегра.

Рисунок 1. Территориальное расположение Янегского сельского поселения в Лоденйнопольском районе

Категория земель населенных пунктов представлена тринадцатью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 702,0 га. Из них:

•	в п. Янега 106,1 га земель населенных пунктов;

•	в п. при ж/д ст. Инема 20,6 га земель населенных пунктов;

•	в д. Агашово 44,0 га земель населенных пунктов;

•	в д. Андреевщина 97,3 га земель населенных пунктов;

•	в д. Новая Слобода 38,3 га земель населенных пунктов;

•	в д. Печеницы 32,3 га населенных пунктов;

•	в д. Пога 51,1 га земель населенных пунктов;

•	в д. Рахковичи 25,0 га земель населенных пунктов;

•	в д. Руссконицы 49,4 га земель населенных пунктов;

•	в д. Старая Слобода 98,2 га земель населенных пунктов;

•	в д. Тененичи на 48,7 га земель населенных пунктов;

•	в д. Харевщина на 41,8 га земель населенных пунктов;

•	в д. Шапша на 49,7 га земель населенных пунктов.

В таблице 2 приведены сведения по территории Янегского сельского поселения.

Таблица 2– Сведения по территории Янегского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 109832 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 28 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |  |  |
| всего | километр | 35.9 |
| с твердым покрытием | километр | 6.4 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 6.4 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 35.9 |

Численность населения Янегского сельского поселения на 1 января 2024 года составляет 1,347 тыс. человек. Согласно утверждённому Генеральному плану Янегского сельского поселения, численность населения на территории поселения к 2035 году должна составить 2,4 тыс. человек.

Сведения о показателях демографической ситуации на территории Янегского сельского поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения о показателях демографической ситуации на территории Янегского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 1697 | 1399 | 1347 |
| Сельское население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 1697 | 1399 | 1347 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -14.6 |  |  |
| Число умерших | человек | 29 |  |  |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | человек | 8 |  |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 5.6 |  |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 20.2 |  |  |

В таблице 4 приведены сведения о перспективном состоянии жилищного фонда на территории Янегского сельского поселения.

Таблица 4– Перспективное состояние жилищного фонда на территории Янегского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 53,7 |
|  | % | 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | 4,7 |
|  | % | 8,8 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 30,6 |
|  | % | 57 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 18,4 |
|  | % | 34,2 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | 15,7 |
|  | % | 29,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 19,6 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 34,2 |
|  | % | 100 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 19,7 |
|  | % | 57,6 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 14,5 |
|  | % | 42,4 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,4 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Система теплоснабжения муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнополького муниципального района Ленинградской области (далее – Янегское сельское поселение) представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания, а также объекты малоэтажной жилой застройки в п. Янега от муниципальной котельной № 5. Установленная мощность котельной составляет 2,58 Гкал/ч.

Основные показатели централизованной системы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения:

1.	Имеющиеся источники теплоснабжения – 1 котельная:

2.	Установленная мощность – 2,58 Гкал/ч.

3.	Тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточника – 1,25 Гкал/ч, в том числе:

- присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 1,153 Гкал/ч;

- потери тепловой мощности в тепловых сетях – 0,1 Гкал/ч.

4.	Оборудование – 3 котлоагрегата «Зиосаб-1000».

5.	Основной вид топлива – газ природный.

6.	Централизованное горячее водоснабжение (ГВС) потребителей не осуществляется.

7.	Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 2186 м, из них:

- 1935 м – переданы в эксплуатацию АО ЛОТЭК»;

- 251 м (к ж/д по ул. Лесная, д. 3) построенные и введённые в эксплуатацию в 2022 году, не переданы в эксплуатацию АО «ЛОТЭК».

8.	Средневзвешенный износ:

•	оборудование котельной – 20 %;

•	тепловые сети – 40 %.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Статья баланса | Ед. измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,239 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,226 |
| Объём отпуска тепловой энергии в тепловую сеть | тыс. Гкал | 3,012 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,512 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | тыс. Гкал | 2,500 |
| по приборам учёта | тыс. Гкал | 0,686 |
| расчёт по нормативам потребления | тыс. Гкал | 1,814 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,041 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | % | 1,59 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,539 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточника | Гкал/ч | 1,25 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,153 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,289 |
| Резерв тепловой мощности | % | 50,8 |

Согласно генеральному плану Янегского сельского поселения, прирост площади строительных фондов, охваченных централизованным теплоснабжением, на перспективу развития до 2035 года не планируется.

Теплоснабжение на территории Янегского сельского поселения на период действия настоящей схемы будет осуществляться от существующей котельной № 5 п. Янега, мощности теплогенерирующего оборудования которой достаточно для покрытия существующей нагрузки.

В таблице 6 представлены расчетные прогнозы спроса на тепловую энергию (мощность) для целей отопления потребителей на территории Янегского сельского поселения в виде горячей воды по фактическим данным АО «ЛОТЭК» (Северо-Восточный тепловой район, МО Лодейнопольский муниципальный район).

В таблице 7 представлены расчетные прогнозы спроса на тепловую мощность для целей отопления потребителей на территории Янегского сельского поселения по фактическим данным АО «ЛОТЭК» (Северо-Восточный тепловой район, МО Лодейнопольский муниципальный район).

Таблица 6–Расчетные прогнозы спроса на тепловую энергию для целей отопления потребителей на территории Янегского сельского поселения в виде горячей воды

| Статья баланса | Ед. изм. | Факт 2024 год | Перспектива 2025 год | Перспектива 2026 год | Перспектива 2027 год | Перспектива 2028 год | Перспектива 2029 год | Перспектива 2030 год | Перспектива 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 2500 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |

Таблица 7–Расчетные прогнозы спроса на тепловую мощность для целей отопления потребителей на территории Янегского сельского поселения

| Статья баланса | Ед. изм. | Факт 2024 год | Перспектива 2025 год | Перспектива 2026 год | Перспектива 2027 год | Перспектива 2028 год | Перспектива 2029 год | Перспектива 2030 год | Перспектива 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перспективное строительство в производственных зонах на территории Янегского сельского поселения не планируется.

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

  - Описание существующих и перспективных зон действия схем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая структура теплоснабжения Янегского сельского поселения представлена одним источником централизованного теплоснабжения – котельной № 5 п. Янега, обеспечивающей тепловой энергией в виде горячей воды на отопление жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты.

Система централизованного теплоснабжения в зоне действия котельной № 5 п. Янега – закрытая, услуга горячего водоснабжения не предоставляется.

Существующая зона действия котельной № 5 на территории п. Янега представлена на рисунке 2.

Рисунок 2–Существующая зона действия котельной № 5 на территории п. Янега

На перспективный срок действия Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения изменение зоны действия котельной № 5 не планируется.

Котельная № 5 находится на балансе администрации Янегского сельского поселения и эксплуатируется АО «ЛОТЭК».

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения:

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а также трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.

Централизованное теплоснабжение на территории Янегского сельского поселения осуществляется только в п. Янега для многоквартирных домов и социально-значимых объектов.

Существующие зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующая структура теплоснабжения Янегского сельского поселения представлена одним источником централизованного теплоснабжения – котельной № 5 п. Янега. На перспективу до 2035 года изменение структуры системы централизованного теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Существующие и на перспективу балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | Факт 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | % | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточника | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Резерв тепловой мощности | % | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных образований либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или муниципальных образований (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения

Зона действия котельной № 5 п. Янега распространяется на потребителей в границах п. Янега.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к схеме теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

• надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения от котельной № 5 п. Янега на период разработки настоящей схемы составляет 0,212 км (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной № 5 п. Янега

Согласно проведённому расчёту, некоторые потребители находятся за зоной расчётного радиуса эффективного теплоснабжения. Несмотря на данную ситуацию, жалобы от потребителей на низкую температуру в помещениях не поступали.

Гидравлический расчёт в РПК ZULU 2021 производится для идеальных условий и по фактическим данным перепада давления в трубопроводах подачи и обратном на насосной группе в котельной № 5 п. Янега, так как отсутствуют данные показаний манометров на тепловых сетях в тепловых камерах и у потребителей. В связи с этим, для качественного гидравлического расчёта системы теплоснабжения от котельной № 5 п. Янега необходимо провести манометрическую съёмку на тепловых сетях в тепловых камерах и у потребителей.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловая нагрузка на собственные нужды теплоисточника | % | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | % | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 |

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее по тепловым сетям на территории Янегского сельского поселения, представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории Янегского сельского поселения

| Статья баланса | Ед. измерения | Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточника | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 3,24 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 | 3,253 |
| Объём потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,512 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2,500 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей от котельной № 5 п. Янега отсутствуют.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В связи с тем, что между АО «ЛОТЭК» и потребителями тепловой энергии на территории Янегского сельского поселения отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

Значения существующей и перспективной резервной мощности котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 14. Из таблицы 14 следует, что котельная № 5 п. Янега на перспективу реализации Схемы теплоснабжения будет иметь резерв тепловой мощности.

Таблица 14 - Значения существующей и перспективной резервной мощности котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловая мощность на собственные нужды теплоисточника | % | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточника | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Резерв тепловой мощности | % | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей в зоне действия котельной № 5 п. Янега, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 15.

Таблица 15 -Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей в зоне действия котельной № 5 п. Янега, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

| Статья баланса | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |

- Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, разработаны по следующему алгоритму:

- выполнен расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325;

- выполнен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по элеваторной схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на территории Янегского сельского поселения приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на территории Янегского сельского поселения

| Зона действия источника тепловой энергии | Единица измерений | Котельная № 5 п. Янега |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,3 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 14,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,18 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,48 |
| резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,82 |
| Доля резерва | % | 63,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 995,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | 165 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 95 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки котельной № 5 п. Янега для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки котельной № 5 п. Янега для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения

| Показатель | Котельная № 5 п. Янега |
| --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 2,186 |
| Объём тепловых сетей, м3 | 28,88 |
| Объём систем теплопотребления, м3 | 23,01 |
| Общий объём системы теплоснабжения, м3 | 51,89 |
| Фактические утечки теплоносителя всего, т | 260 |
| Нормативные утечки теплоносителя всего, м3 | 995,73 |
| Аварийная подпитка тепловой сети, т/ч | 0,48 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 1,3 |

Вывод по анализу перспективных балансов производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной № 5 п. Янега:

- Производительности ВПУ для котельной № 5 п. Янега достаточно.

- Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения»

  - Описание сценариев развития теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения

В предыдущей Схеме теплоснабжения Янегского сельского поселения, которая была разработана в 2016 году, рассмотрен один вариант развития.

Согласно генеральному плану Янегского сельского поселения прирост площади строительных фондов, охваченных централизованным теплоснабжением, на перспективу развития до 2035 года не планируется.

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения отсутствуют.

Развитие систем теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения предполагает:

1. В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котлов ЗИОСАБ-1000 (15 лет) - в 2027 году проведение их технического обследования (диагностирования) специализированной организацией;

2 В связи с истечением нормативного срока эксплуатации участков тепловых сетей (25 лет) – их замену (таблица 18):

Таблица 18 – Перечень участков тепловых сетей для перекладки в связи с истечением нормативного срока эксплуатации

| № п/п | Наименование участка (объекта) | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Дн, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении), L, м | Тип прокладки | Год истечения нормативного срока, год планируемой перекладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 2 ---ТК 3 | 133 | 21 | бесканальная | 2027 |
| 2 | ТК 5 --- ТК 6 | 108 | 47 | бесканальная | 2028-2029 |
| 3 | ТК 6 --- ТК 7 | 108 | 32 | бесканальная | 2030 |
| 4 | ТК 7 --- ТК 8 | 108 | 17 | бесканальная | 2031 |
| 5 | ТК 5 --- ТК 9 | 89 | 6 | бесканальная | 2031 |
| 6 | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная | 57 | 10 | бесканальная | 2031 |
| 7 | ТК 9 --- ТК 10 | 89 | 33 | бесканальная | 2032 |
| 8 | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная | 57 | 9 | бесканальная | 2033 |
| 9 | ТК 10 --- ТК 11 | 89 | 40 | бесканальная | 2034 |
| 10 | ТК 11 --- ТК 12 | 57 | 29 | бесканальная | 2035 |
| 11 | ТК 16 --- ТК 17 | 108 | 20 | бесканальная | 2033 |
|  | ИТОГО |  | 264 |  |  |

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения

В предыдущей Схеме теплоснабжения Янегского сельского поселения, которая была разработана в 2016 году, рассмотрен один вариант развития.

Согласно генеральному плану Янегского сельского поселения прирост площади строительных фондов, охваченных централизованным теплоснабжением, на перспективу развития до 2031 года не планируется.

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения отсутствуют.

Развитие системы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения предполагает:

1. В связи с истечением нормативного срока эксплуатации 3 (Трёх) котлов ЗИОСАБ-1000 (15 лет) - в 2027 году проведение их технического обследования (диагностирования) специализированной организацией;

2 В связи с истечением нормативного срока эксплуатации участков тепловых сетей (25 лет) – их перекладку (таблица 18). Протяжённость участков тепловых сетей для перекладки составит 264 м в двухтрубном исполнении.

- Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Янегского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Изменение присоединённой тепловой нагрузки к котельной № 5 п. Янега на перспективу реализации Схемы теплоснабжения до 2035 года не планируется.

Строительство источников тепловой энергии на территории Янегского сельского поселения не предполагается.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Изменение присоединённой тепловой нагрузки к котельной № 5 п. Янега на перспективу реализации Схемы теплоснабжения до 2035 года не планируется.

Реконструкция котельной № 5 п. Янега не предполагается.

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котлов ЗИОСАБ-1000 (15 лет) - в 2027 году проведение их технического обследования (диагностирования) специализированной организацией.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение котельной № 5 п. Янега с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Янегского сельского поселения действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Янегского сельского поселения теплоснабжение потребителей осуществляет котельная № 5 п. Янега. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж котельной или котлов в котельной не требуется и не планируется.

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котлов ЗИОСАБ-1000 (15 лет) - в 2027 году проведение их технического обследования (диагностирования) специализированной организацией.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной № 5 п. Янега в источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Янегского сельского поселения действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. Перевод котельной № 5 п. Янега в пиковый режим не предполагается.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Согласно полученным данным, для системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 5 п. Янега принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии с температурным графиком 95/70 оС.

Температурный график регулирования отпуска в тепловые сети от котельной № 5 согласован с Администрацией Янегского сельского поселения, утверждён заместителем главного инженера АО «ЛОТЭК». Температурный график представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Температурный график регулирования отпуска в тепловые сети от котельной № 5

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод новых мощностей в котельной № 5 п. Янега не планируется.

Значения перспективной установленной тепловой мощности котельной № 5 п. Янега и резерва тепловой мощности представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Перспективная установленная мощность котельной № 5 п. Янега

| Статья баланса | Ед. измерения | Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Резерв тепловой мощности | % | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции существующей котельной № 5 п. Янега с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения не предполагается.

- Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Янегского сельского поселения в зоне действия котельной № 5 п. Янега зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах на территории Янегского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Согласно Генеральному плану, перспективные приросты тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку на территории Янегского сельского поселения не планируются. Соответственно, строительство тепловых сетей для этих целей не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии на территории Янегского сельского поселения не планируется. Соответственно, строительство тепловых сетей для этих целей не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельной № 5 п. Янега в пиковый режим или её ликвидация не планируется. Соответственно, строительство или реконструкция тепловых сетей для этих целей не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения не требуется.

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации участков тепловых сетей (25 лет) – их замену (таблица 20):

Таблица 20 – Перечень участков тепловых сетей для перекладки в связи с истечением нормативного срока эксплуатации

| № п/п | Наименование участка (объекта) | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Дн, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении), L, м | Тип прокладки | Год истечения нормативного срока, год планируемой перекладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 2 ---ТК 3 | 133 | 21 | бесканальная | 2027 |
| 2 | ТК 5 --- ТК 6 | 108 | 47 | бесканальная | 2028-2029 |
| 3 | ТК 6 --- ТК 7 | 108 | 32 | бесканальная | 2030 |
| 4 | ТК 7 --- ТК 8 | 108 | 17 | бесканальная | 2031 |
| 5 | ТК 5 --- ТК 9 | 89 | 6 | бесканальная | 2031 |
| 6 | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная | 57 | 10 | бесканальная | 2031 |
| 7 | ТК 9 --- ТК 10 | 89 | 33 | бесканальная | 2032 |
| 8 | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная | 57 | 9 | бесканальная | 2033 |
| 9 | ТК 10 --- ТК 11 | 89 | 40 | бесканальная | 2034 |
| 10 | ТК 11 --- ТК 12 | 57 | 29 | бесканальная | 2035 |
| 11 | ТК 16 --- ТК 17 | 108 | 20 | бесканальная | 2033 |
|  | ИТОГО |  | 264 |  |  |

- Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения»

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Янегского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Поэтому перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не требуется.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Янегского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Поэтому перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не требуется.

- Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На расчетный срок схемы теплоснабжения до 2031 года на территории Янегского сельского поселения изменение типа топлива для котельной № 5 п. Янега не планируется. Основным топливом для котельной № 5 п. Янега на момент актуализации является и на перспективу реализации Схемы теплоснабжения будет являться сетевой природный газ.

Расчеты перспективных годовых расходов сетевого природного газа для котельной № 5 п. Янега для обеспечения её нормативного функционирования приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Перспективные годовые и максимальные часовые расходы топлива для котельной № 5 п. Янега

| Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | 2025 - 2035 гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,239 | 3,477 |
| Годовой полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,500 | 2,705 |
| Годовое число часов использования установленной тепловой мощности | час | 1255,29 | 1292,60 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3/год | 435,73 | 477,53 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. тут | 507,75 | 538,93 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 162,41 | 162,41 |

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В таблице 22 приведены сведения о нормативах запасов топлива для котельной № 5 п. Янега.

Таблица 22 – Сведения о нормативах запасов топлива для котельной № 5 п. Янега

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий (ОНЗТ) | В том числе |  |
|  |  |  | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| АО «ЛОТЭК», котельная № 5 п. Янега | Дизельное топливо | 2,2 | 2,2 | - |

Доставка аварийного топлива для котельной осуществляется автотранспортом.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом для котельной № 5 п. Янега является сетевой природный газ. Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии, для котельной № 5 Янега на территории Янегского сельского поселения не применяются.

- Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Потребность в финансировании проекта в системе теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения на расчетный период (до 2035 года) в ценах 2025 года составляет 6 622,58 тыс. руб. без учёта НДС.

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2035 года) по котельной № 5 в ценах 2025 года составила 385,00 тыс. руб. без учёта НДС, из них 145,00 тыс. руб. – диагностика трёх котлов, 240,00 тыс. руб. –режимная наладка трёх котлов.

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2035 года) по тепловым сетям на территории Янегского сельского поселения составляет 6 237,58 тыс. руб. без учёта НДС.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения котельная № 5 и тепловые сети на территории п. Янега принадлежат администрации Янегского сельского поселения. АО «ЛОТЭК», на основании договора, осуществляет их эксплуатацию, обслуживание и ремонт. На АО «ЛОТЭК» не возложена ответственность по строительству и реконструкции элементов системы централизованного теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения за свой счёт. В связи с этим, финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей, диагностированию и режимной наладке котлов в котельной № 5 п Янега предлагается осуществить за счет бюджетных источников.

В этом случае, источником денежных средств, кроме бюджетов Янегского сельского поселения, Лодейнопольского района, Ленинградской области, могут быть различные программы финансирования развития энергетики, как на региональном уровне, так и на государственном.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Стоимость капитальных вложений в проведение диагностики и режимной наладки котлов котельной № 5 п. Янега основана на стоимости объектов-аналогов и требует уточнения на стадии сбора коммерческих предложений от организаций-подрядчиков.

Инвестиции в ценах 2025 года (без учёта НДС), необходимые для проведения мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения (источник тепловой энергии) на территории Янегского сельского поселения на период до 2035 года, представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Инвестиции в ценах 2025 года, необходимые для проведения мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения (источник тепловой энергии) на территории Янегского сельского поселения на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объём финансирования, тыс. руб., без учёта НДС | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Наименование источника финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Диагностика водогрейных котлов ЗИОСАБ-1000, 3 шт. | 2027 | 145,00 |  |  | 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 2. | Режимная наладка водогрейных котлов ЗИОСАБ-1000, 3 шт. | 2027 | 240,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
|  | Итого по источникам тепловой энергии |  | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации участков тепловых сетей проектом Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения предлагается выполнить их перекладку. Перекладка планируется в трубами в ППУ-изоляции бесканально. Оценка стоимости капитальных вложений в перекладку тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утверждённые Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр.

Инвестиции в ценах 2025 года (без учёта НДС), необходимые для проведения мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения (тепловые сети) на территории Янегского сельского поселения на период до 2035 года, представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Инвестиции в ценах 2025 года, необходимые для проведения мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения (тепловые сети) на территории Янегского сельского поселения на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объём финансирования, тыс. руб., без учёта НДС | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Наименование источника финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка участков сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ТК 2 ---ТК 3, Dн=133 мм, L=21 м | 2027 | 696,85 |  |  | 696,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.2. | ТК 5 --- ТК 6, Dн=108 мм, L=47 м | 2028-2029 | 1 139,44 |  |  |  | 569,72 | 569,72 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.3. | ТК 6 --- ТК 7, Dн=108 мм, L=32 м | 2030 | 775,79 |  |  |  |  |  | 775,79 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.4. | ТК 7 --- ТК 8, Dн=108 мм, L=17 м | 2031 | 412,14 |  |  |  |  |  |  | 412,14 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.5. | ТК 5 --- ТК 9, Dн=89 мм, L=6 м | 2031 | 128,91 |  |  |  |  |  |  | 128,91 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.6. | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная, Dн=57 мм, L=10 м | 2031 | 214,84 |  |  |  |  |  |  | 214,84 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.7. | ТК 9 --- ТК 10, Dн=89 мм, L=33 м | 2032 | 708,98 |  |  |  |  |  |  |  | 708,98 |  |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.8. | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная, Dн=57 мм, L=9 м | 2033 | 193,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,36 |  |  | Бюджетные средства |
| 1.1.9. | ТК 10 --- ТК 11, Dн=89 мм, L=40 м | 2034 | 859,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859,36 |  | Бюджетные средства |
| 1.1.10. | ТК 11 --- ТК 12, Dн=57 мм, L=29 м | 2035 | 623,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,04 | Бюджетные средства |
| 1.1.11. | ТК 16 --- ТК 17, Dн=108 мм, L=20 м | 2033 | 484,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,87 |  |  | Бюджетные средства |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 6 237,58 | 0,00 | 0,00 | 696,85 | 569,72 | 569,72 | 775,79 | 755,89 | 708,98 | 678,23 | 859,36 | 623,04 | Бюджетные средства |

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения котельная № 5 и тепловые сети на территории п. Янега принадлежат администрации Янегского сельского поселения. АО «ЛОТЭК», на основании договора, осуществляет их эксплуатацию, обслуживание и ремонт. На АО «ЛОТЭК» не возложена ответственность по строительству и реконструкции элементов системы централизованного теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения за свой счёт. В связи с этим, финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей, диагностированию и режимной наладке котлов в котельной № 5 п Янега предлагается осуществить за счет бюджетных источников.

В этом случае, источником денежных средств, кроме бюджетов Янегского сельского поселения, Лодейнопольского района, Ленинградской области, могут быть различные программы финансирования развития энергетики, как на региональном уровне, так и на государственном.

Потребность в финансировании мероприятий в системе теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения на расчетный период (до 2035 года) в ценах 2025 года составляет 6 622,58 тыс. руб. без учёта НДС.

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2035 года) по источникам тепловой энергии в ценах 2025 года составила 385,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2035 года) по тепловым сетям в ценах 2025 года составляет 6 237,58 тыс. руб. без учёта НДС.

Примечание: Объёмы финансирования мероприятий в системе теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения являются ориентировочными и подлежат уточнению при сборе коммерческих предложений от организаций-подрядчиков.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 5 п. Янега не планируются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Янегского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия, дающие существенный экономический эффект. Все мероприятия направлены на обновление основных фондов, а также на соблюдение действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не осуществлялись.

В 2022 году Администрация Янегского сельского поселения профинансировала проектные и строительно-монтажные работы «Строительство наружных сетей теплоснабжения для подключения вновь строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Лодейнопольский район, пос. Янега, ул. Лесная, участок 3» (13-07.2020-ТС).

При реализации данного проекта, по данным исполнительной схемы, предоставленной Подрядчиком, построены тепловые сети подземной прокладки от тепловой камеры ТК25 (на наружных тепловых сетях DN125 между котельной иТК-14 (ул. Лесная - Пионерская)) до ИТП многоквартирного жилого дома трубами стальными с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Общая протяженность теплотрассы составила 251 п. м.:

ТК-25 – ТК Лесная, 3 – Dн=108 мм, L=233 м;

ТК Лесная, 3 – до ж/д – Dн=76 мм, L=18 м.

Величина капитальных вложений составила 6 054,03 тыс. руб., из них:

- проектные работы – 350,00 тыс. руб.;

- строительно-монтажные работы – 5 704,03 тыс. руб.

- Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» наделена статусом единой теплоснабжающей организации на основании Постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области от 16.06.2017 № 123 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и присвоению акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации на территории Янегского сельского поселения».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения котельная № 5 и тепловые сети принадлежат администрации Янегского сельского поселения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения обслуживание и ремонт котельной № 5 и тепловых сетей производит АО «ЛОТЭК» по договору аренды.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» удовлетворяет всем критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Янегского сельского поселения существует одна зона действия деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «ЛОТЭК», которая ограничена зоной действия котельной № 5 п. Янега.

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (ред. от 27.05.2023) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

3. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

4. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы).

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не осуществляется:

- в случае размещения в установленном порядке органами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, проекта актуализированной схемы теплоснабжения;

- в случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, не влекущих за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации;

- в случаях, указанных в пунктах 14 и 28 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

5 (1). Орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальные сайты).

В случае если отсутствует возможность размещения соответствующей информации на официальных сайтах поселения, городского округа, необходимая информация размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее поселение, городской округ. Информация поселений, входящих в муниципальный район, размещается на официальном сайте этого муниципального района.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответствии с пунктами 7 - 10 настоящих Правил.

7. Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

8. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

9. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

10. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

12. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

12 (1). В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» (далее - ценовые зоны теплоснабжения), единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме обязанностей, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, также обязана:

- до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения (далее - переходный период) разработать и разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный орган;

- реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;

- обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами;

- исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии;

- размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12 (2). В процессе заочного обслуживания потребителей тепловой энергии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единая теплоснабжающая организация вправе организовать дистанционное предоставление (прием) документов, сведений и обращений, заключение договоров между единой теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии через личный кабинет потребителя, представляющий собой отдельный раздел на официальном сайте единой теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в официальных программных средствах единой теплоснабжающей организации для пользовательского оборудования, под которыми понимается программное обеспечение единой теплоснабжающей организации, применяемое единой теплоснабжающей организацией для обмена информацией в электронной форме между потребителем тепловой энергии и единой теплоснабжающей организацией с использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - мобильное приложение единой теплоснабжающей организации). Единая теплоснабжающая организация и потребитель тепловой энергии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель при обмене информацией в электронной форме и заключении договоров подписывают документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а потребитель тепловой энергии - физическое лицо подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью или по соглашению сторон иными видами электронной подписи, в том числе усиленной неквалифицированной электронной подписью физического лица, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

При использовании потребителем - физическим лицом простой электронной подписи:

- информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;

- определение лица, подписывающего электронный документ с использованием простой электронной подписи, и проверка простой электронной подписи осуществляются в соответствии с порядком регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей в информационной системе единой теплоснабжающей организации, установленным единой теплоснабжающей организацией и размещенным в открытом доступе на официальном сайте единой теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в мобильном приложении единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация, создающая ключ простой электронной подписи, и потребитель тепловой энергии - физическое лицо, использующее ключ простой электронной подписи, обязаны соблюдать его конфиденциальность.

Доступ потребителя тепловой энергии в личный кабинет потребителя и мобильное приложение единой теплоснабжающей организации может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации) в случае присоединения информационной системы единой теплоснабжающей организации к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в порядке, установленном Правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1382 «О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме».

Потребитель тепловой энергии - физическое лицо при прохождении процедуры идентификации и аутентификации в информационной системе единой теплоснабжающей организации с использованием единой системы идентификации и аутентификации в целях надлежащей организации единой теплоснабжающей организацией заочного обслуживания потребителей тепловой энергии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и исполнения договоров теплоснабжения вправе при идентификации предоставить согласие, выраженное с использованием единой системы идентификации и аутентификации, на получение единой теплоснабжающей организацией из единой системы идентификации и аутентификации информации о себе в части сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате и месте рождения, регистрации по месту жительства, страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационном номере налогоплательщика, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» наделена статусом единой теплоснабжающей организации на основании Постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области от 16.06.2017 № 123 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и присвоению акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации на территории Янегского сельского поселения».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» удовлетворяет всем критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации, указанным в п. 7:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» наделена статусом единой теплоснабжающей организации на основании Постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области от 16.06.2017 № 123 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и присвоению акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации на территории Янегского сельского поселения».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения отсутствуют заявки от организаций, поданные в рамках разработки (актуализации) проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Янегского сельского поселения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» наделена статусом единой теплоснабжающей организации на основании Постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области от 16.06.2017 № 123 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и присвоению акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации на территории Янегского сельского поселения».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения котельная № 5 и тепловые сети принадлежат администрации Янегского сельского поселения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения обслуживание и ремонт котельной № 5 и тепловых сетей производит АО «ЛОТЭК» по договору аренды.

На территории Янегского сельского поселения существует одна зона действия деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «ЛОТЭК», которая ограничена зоной действия котельной № 5 п. Янега.

- Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

- Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

На территории Янегского сельского поселения действует один источник тепловой энергии – котельная № 5 п. Янега. Подключенная тепловая нагрузка к котельной № 5 п. Янега составляет 1,153 Гкал/ч.

- Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории Янегского сельского поселения действует один источник тепловой энергии – котельная № 5 п. Янега. Подключенная тепловая нагрузка к котельной № 5 п. Янега составляет 1,153 Гкал/ч.

- Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

- Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения АО «ЛОТЭК» наделена статусом единой теплоснабжающей организации на основании Постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области от 16.06.2017 № 123 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и присвоению акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации на территории Янегского сельского поселения».

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения котельная № 5 и тепловые сети принадлежат администрации Янегского сельского поселения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения обслуживание и ремонт котельной № 5 и тепловых сетей производит АО «ЛОТЭК» по договору аренды.

В случае выявления бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения Администрация Янегского сельского поселения должна будет их инвентаризировать и принять на свой баланс. Обслуживание таких сетей необходимо включить в договор аренды с АО «ЛОТЭК».

- Раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения на территории Янегского сельского поселения»

- Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2022 № 438 «О региональной программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2021 № 864».

По данной Программе в Лодейнопольском районе планируется строительство межпоселкового газопровода п. Янега - д. Харевщина - г.п. Свирьстрой (рисунок 5). Технические характеристики проекта и описание перспективных абонентов отсутствуют.

Рисунок 5. Межпоселковый газопровод п. Янега - д. Харевщина - г.п. Свирьстрой

- Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в газоснабжении котельной № 5 п. Янега отсутствуют.

- Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в системе теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы не требуется.

- Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Янегского сельского поселения отсутствуют.

- Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Янегского сельского поселения отсутствуют.

- Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения на территории Янегского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемами теплоснабжения и водоснабжения не предусматривается подключение перспективных котельных к централизованной системе водоснабжения на территории Янегского сельского поселения.

- Предложения по корректировке утвержденной (разработке) системы водоснабжения на территории Янегского сельского поселения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения на территории Янегского сельского поселения отсутствуют.

- Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения»

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения на период до 2035 года (Актуализация на 2026 год с учетом изменений) и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 № 405, в данной Главе разработчиком представлены существующие и перспективные значения индикаторов (указателей, отображающих изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом) развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) муниципального образования.

В данной работе также применялись основные положения «Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения...» (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452).

Источниками сведений для расчета вышеуказанных индикаторов являются:

- материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций;

- информационные материалы, предоставленные администрациями теплоснабжающих организаций;

- данные сети Интернет.

В данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемые системы. Сущность оценки состоит в сравнении фактических и плановых показателей выступающих в качестве индикаторов (основных параметров), характеризующих процессы и явления, и используемых при формировании планов, программ развития систем теплоснабжения.

Все индикаторы (показатели) рассматривались с учетом реализации проектов ранее утвержденных схем теплоснабжения, информативных для рассматриваемых систем теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения.

Для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

3. Прочие показатели

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Янегского сельского поселения в зоне действия котельной № 5 п. Янега.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Янегского сельского поселения – 0 ед./км (в год).

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на котельной № 5 п. Янега – 0 ед./(Гкал/ч) (в год).

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по котельной № 5 п. Янега представлены в таблице 25.

Таблица 25 - Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по котельной № 5 п. Янега

| Удельный расход топлива на отпуск | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 п. Янега | кг у. т./ Гкал | 168,56 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 |

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлен в таблице 26.

Таблица 26 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,21 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| технологические потери ТЭ | Гкал | 512,199 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 |
| материальная характеристика | м2 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 |

- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в % как отношение величины подключенной нагрузки к установленной тепловой мощности источников теплоснабжения представлен в таблице 27.

Таблица 27 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 п. Янега |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 3238,651 | 2,58 | 1255,29 | 5544 | 22,6 |
| 2025 год | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |
| 2026 год | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |
| 2027 год | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |
| 2028 год | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |
| 2029 год | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |
| 2030 год | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |
| 2031 – 2035 годы | 3447 | 2,58 | 1336,05 | 5544 | 24,1 |

- Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке показана в таблице 28.

Таблица 28 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 |
| подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| материальная характеристика | м2 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 |

- Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Янегского сельского поселения)

На территории Янегского сельского поселения действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Янегского сельского поселения действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Янегского сельского поселения действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице 29.

Таблица 29 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта | Гкал | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по нормативам потребления | Гкал | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средний срок эксплуатации тепловых сетей требуется определять по формуле:

| , лет, |  |
| --- | --- |

где,

|  | – | протяженность-того участка тепловой сети в-той изолированной системе теплоснабжения, эксплуатируемой на законном основании - тым ЕТО в А - тый год актуализации схемы теплоснабжения, м; |
| --- | --- | --- |
|  | – | Условный диаметр -того участка тепловой сети в -той изолированной системе теплоснабжения, эксплуатируемой на законном основании - тым ЕТО в А - тый год актуализации схемы теплоснабжения, м; |
|  | – | Срок эксплуатации -того участка тепловой сети в -той изолированной системе теплоснабжения, эксплуатируемой на законном основании -тым ЕТО в А - тый года ктуализации схемы теплоснабжения, м; |

В таблице 30 приведены сведения по средневзвешенному (по материальной характеристике) сроку эксплуатации тепловых сетей на территории Янегского сельского поселения.

Таблица 30 - Сведения по средневзвешенному (по материальной характеристике) сроку эксплуатации тепловых сетей на территории Янегского сельского поселения

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) сроку эксплуатации тепловых сетей на территории Янегского сельского поселения | % | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0-15,7 |
| материальная характеристика | м2 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 |

- Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)

Индикатор «Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)» возможно получить после уточнения протяженностей реконструируемых тепловых сетей на стадии проектно-сметной документации.

Значения отношений материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Значения отношений материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | о. е. | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,010 |
| материальная характеристики тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0,0 | 0,0 | 5,586 | 6,245 | 7,326 | 6,967 | 6,848 | 4,320 |
| материальная характеристика | м2 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 |

- Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)

Индикатор «Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)» возможно получить после уточнения протяженностей реконструируемых тепловых сетей на стадии проектно-сметной документации.

Значения отношений установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Значения отношений установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | о. е. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| общая установленная тепловая мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития системы теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения, с учетом реализации проектов системы теплоснабжения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения присутствуют в связи с изменением значений выработки тепловой энергии, подключенной нагрузки, объёмов, предлагаемых к реконструкции, сетей.

- Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан Министерством экономического развития Российской Федерации);

- Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 года (опубликован на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 25.03.2013 г.).

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия, дающие существенный экономический эффект. Все мероприятия направлены на обновление основных фондов, а также на соблюдение действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

Значительных ценовых последствий для потребителей не ожидается по причине отсутствия инвестиционной составляющей в тарифе, как источника инвестиций. Рост тарифа предусматривается в соответствии с планом, установленным регулирующим органом, а также прогнозными индексами Министерства экономического развития Российской Федерации.

Для АО «ЛОТЭК» величина тарифа на тепловую энергию АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на каждый год периода с 2023 по 2035 гг. устанавливается методом индексации тарифов.

Величина тарифа на тепловую энергию АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на каждый год периода с 2023 по 2035 гг. приведена в таблице 34.

Таблица 33 - Величина тарифа на тепловую энергию АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на каждый год периода с 2023 по 2035 гг

| Тарифы на 2023-2027 гг (Приказ от 25.11.2022 № 485-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом "Ленинградская областная теплоэнергетическая компания" потребителям (кроме населения) на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 гг) |  |  |  |  |  | Планируемый тариф за пределами Приказа от 25.11.2022 № 485-п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1 полугодие (01 января-30 июня), руб./Гкал | 3 136,93 | 3 136,93 | 3 759,76 | 3 426,28 | 3 728,27 | 3 728,27 | 3 877,40 | 4 032,50 | 4 193,80 | 4 361,55 | 4 536,01 | 4 717,45 | 4 906,15 |
| 2 полугодие (01 июля-31 декабря), руб./Гкал | 3 136,93 | 3 759,76 | 4 671,11 | 3 738,75 | 3 728,27 | 3 877,40 | 4 032,50 | 4 193,80 | 4 361,55 | 4 536,01 | 4 717,45 | 4 906,15 | 5 102,39 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 7 305,91 | 7 626,05 | 11 254,66 | 8 963,33 | 8 269,74 | 9 023,92 | 9 384,88 | 10 240,76 | 10 650,40 | 11 076,42 | 11 519,47 | 11 980,25 | 12 459,46 |

- Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения

- Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории Янегского сельского поселения

Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности) приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

| № ИЗАВ | Тип ИЗАВ | Наименование ИЗАВ | Число ИЗАВ, объединенных под одним номером | Высота источника, (м) | Размеры устья источника |  |  | Координаты источника на карте - схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | Номер режима (стадии) выброса | Скорость выхода ГВС, м/с, фактическая/осредненная/ | Вертикальная составляющая осредненной скорости выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с (при фактических условиях) /осредненный/ | Температура ГВС, град С /осредненная/ | Плотность ГВС, кг/м3 | ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | Наименование | Концентрация, мг/м3 | Мощность выброса, г/с | Суммарные годовые (валовые) выбросы режима (стадии) ИЗАВ, т/год |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, м | Длина, м | Ширина, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1 ОП «Участок Лодейнопольский район», газовая котельная № 5 Цех: 1 Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Oрганизованный | Труба | 1 | 21,0 | 0,55 |  |  | 526216 | 3236703 |  |  |  | 1 | 7,5 | 7,5 | 1,77 | 180,0 | 1,290 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000 | 0,15887090 | 0,472015000 | 0,472015000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000 | 0,02581660 | 0,076704000 | 0,076704000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000 | 0,02608320 | 0,003130000 | 0,003130000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000 | 4,25000000 | 0,510000000 | 0,510000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,000 | 0,34033540 | 1,653889000 | 1,653889000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000 | 0,00000011 | 0,000000328 | 0,000000328 |  |

- Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Расчёты средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельной № 5 п. Янега (АО «ЛОТЭК») приведены в представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Расчёты средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельной № 5 п. Янега (АО «ЛОТЭК»)

| № ИЗАВ | Тип ИЗАВ | ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование | Концентрация, мг/м3 | Мощность выброса, г/с | Суммарные годовые (валовые) выбросы режима (стадии) ИЗАВ, т/год |  |
| Площадка: 1 ОП «Участок Лодейнопольский район», газовая котельная № 5 Цех: 1 Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Oрганизованный | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000 | 0,15887090 | 0,472015000 | 0,472015000 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000 | 0,02581660 | 0,076704000 | 0,076704000 |
|  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000 | 0,02608320 | 0,003130000 | 0,003130000 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000 | 4,25000000 | 0,510000000 | 0,510000000 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,000 | 0,34033540 | 1,653889000 | 1,653889000 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000 | 0,00000011 | 0,000000328 | 0,000000328 |

- Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельной № 5 п. Янега (АО «ЛОТЭК») приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельной № 5 п. Янега (АО «ЛОТЭК»)

| № ИЗАВ | Тип ИЗАВ | ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ) |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование | Мощность выброса, г/с | Суммарные годовые (валовые) выбросы режима (стадии) ИЗАВ, т/год |  |
| Площадка: 1 ОП «Участок Лодейнопольский район», газовая котельная № 5 Цех: 1 Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Oрганизо-ванный | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,15887090 | 0,472015000 | 0,472015000 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02581660 | 0,076704000 | 0,076704000 |
|  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,02608320 | 0,003130000 | 0,003130000 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид | 4,25000000 | 0,510000000 | 0,510000000 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,34033540 | 1,653889000 | 1,653889000 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000011 | 0,000000328 | 0,000000328 |

- Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории Янегского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории Янегского сельского поселения не планируется.

Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не превышают установленные значения ПДК.

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не планируются.

- Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не превышают установленные значения ПДК.

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не планируются.

- Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

В оснащении котельной № 5 п. Янега (АО «ЛОТЭК») устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют. В связи с этим отходы сжигания топлива не собираются и не утилизируются.

На перспективу развития до 2031 года котельные не предполагается оснащать устройствами очистки продуктов сгорания.

Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не превышают установленные значения ПДК.

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не планируются.